|  | Ausschreibungstext Pumpensteuerung Basis vom Typ: CPS-B2 (TFT) |  |
| --- | --- | --- |

Fabrikat:	Condor Pressure Control GmbH

Typ: 		Condor Pumpensteuerung Basis

vom Typ:

CPS-B2 (TFT) / 1,0-1,6A

CPS-B2 (TFT) / 1,6-2,5A

CPS-B2 (TFT) / 2,5-4,0A

CPS-B2 (TFT) / 4,0-6,3A

CPS-B2 (TFT) / 6,3-9,0A

Mikroprozessor gesteuertes Pumpenschaltgerät  inkl. Leistungsteil zum füllstandabhängigen Steuern und Überwachen von zwei Pumpen im Direktstart bis max. 4,0kW Leistungs- bzw. 9,0A Stromaufnahme.

Kompakte Bauart im Kunststoffgehäuse mit arretierbarem Klarsichtdeckel, inkl. einem abschließbarem Hauptschalter, einem Motorschutzschalter für die Pumpe und Platzreserve für den Einbau von max. zwei Zenerbarrieren und somit für den Betrieb der Pumpen und Sensorik im Ex-gefährdeten Bereich geeignet.

Die Bedienung bzw. die Einstellungen erfolgen über ein              TFT-Farbdisplay mit Touch-Funktion.

Anschlussmöglichkeiten:

- Reihenklemme für Netzanschluss 3xL/N/PE.

- Pumpenanschluss am Leistungsschütz.

- Ein Thermokontakt  zur Temperaturerfassung im Pumpenmotor Standard T1 oder ATEX T2 (nullspannungs-sicher) oder als AUX-Kontakt (EIN / AUS) programmierbar.

- Zwei 230VAC / 2A Spannungsabgänge zum Anschluss einer optionalen Schaltschrankheizung und / oder eines optionalen Kleinkompressors.

- Ein 24VDC / 0,5A Spannungsabgang zum Anschluss einer optionalen Alarmleuchte.

- Drei programmierbare potentialfreie Alarmrelais.

- Schwimmerschalteranschluss 230VAC für Notbetrieb bei Ausfall der Sensorik oder der Elektronik.

- USB-Host Anschluss zur Aufnahme eines                     USB-Datensticks.

- Stecksockel zum nachträglichen Einbau eines GSM-Modems.

- Stecksockel zum nachträglichen Einbau eines Ethernet-Moduls zum webbasierten Datenaustausch.

Mögliche Niveaumessverfahren und Anschlüsse:

- Ein- u. Ausschalten über 2 oder 3 Schwimmerschalter.                                              (Erfolgt die Niveaumessung über eine Niveausonde oder das Staudruckmessmodul kann der Eingang von Schwimmer 1 als „Externe Abschaltung“

und der Eingang Schwimmer 2 als „Externer Alarm“  genutzt werden.

- Separaten Hochwasserschwimmerschalter mit Zwangseinschaltfunktion der Pumpen.

- Analogeingang 4-20mA zur Niveauauswertung einer         2-Draht Niveausonde, frei parametrierbar bis 60mWs.

- Optionaler Einbau eines Staudrucksensors 0-3,5mWs für offene oder geschlossene Staudruckmessverfahren jederzeit auch nachträglich möglich.

Bedienung und Anzeigen:

- Die Bedienung und Anzeige erfolgt als Symbole und Klartext über das TFT Farb-Display.

- Mittels Eingabestift oder Fingerdruck werden Funktionen ausgewählt und Einstellungen vorgenommen.

- LED-Anzeige für Betriebsbereitschaft und Störung.

- Integrierter Summer für Störungen (abschaltbar).

- Motorschutzschalter der Pumpen von außen und somit vom Laien zu bedienen.

- Hauptschalter mit Not-Aus Funktion (abschließbar).

- Display Ist-Anzeige des aktuellen Niveaus in der gewählten Einheit oder Schaltstellung der angeschlossenen Schwimmerschalter.

- Display Ist-Anzeige der Pumpenbetriebsart und des Pumpenlaufs.

- Display Ist-Anzeige des aktuellen Motorstroms.

- Pumpen-Menü mit Hand-0-Automatik Funktion und Wartungsschaltung.

- Setup-Menü zur Einstellung von selten geänderten Daten bei Erstinbetriebnahme.

- Wartungs-Menü zur Programmierung von Serviceterminen

und Abfrage der Betriebsstunden und Schaltspiele.

- Alarm-Menü zur Funktionseinstellung der Alarmrelais und Meldungen bei auftretenden Störungen.

- Fehlerhistorie der letzten 50 Fehler.

- Kompressor- oder Rührwerkfunktion inkl. Schaltuhrprogramm.

- USB-Menü zum Austausch von Steuerungsdaten und Software Updates über einen USB-Stick.

- GSM- oder Ethernet bei eingebautem optionalem Modem bzw. Modul.

- Alarmanzeige als Symbol auf dem Display.

- Akku Ladezustand.

- Erklärung der wichtigsten Funktionen am Gerät.

- Anschlussschema im Klemmraum befindlich.

Einstellbare Steuerungsparameter:

- Sprachen wählbar: Deutsch, Englisch, Französisch, Italienisch, Niederländisch.

- Datum, Uhrzeit, Sommer/Winterzeit Umschaltung.

- Displaybeleuchtung Aus nach Zeit (1-30 Min.).

- Passwort-Eingabe zum Schutz gegen unbefugten Zugriff.

- Einschaltverzögerung nach einem Netzausfall                   (0-1000 Sek.).

- Drehfeld- und Phasenprüfung.

- Thermokontakt wählbar zwischen                                                   (Standard, ATEX oder AUX-Kontakt).

- Niveaueinheiten (mm, cm, mbar, bar, Torr, psi, Pa) auswählbar

- Messverfahren (4…20mA, Staudruck*, 2-3 Schwimmers.).

- Ein- und Ausschaltniveaus frei programmierbar.

- Alarmniveau einstellbar.

- Separater Hochwasserschwimmer auswählbar.*

- Funktion „Behälter befüllen“ auswählbar.

- Kompressor- oder Rührwerksfunktion.

- Zeitschaltuhr mit je 4 Ein- und Ausschaltzeiten auswählbar.

- Akku-Modul zur Spannungsversorgung der Elektronik bei einem Netzausfall auswählbar.*

- Verzögerungszeit zwischen den einzelnen Pumpen einstellbar (1-99 Sek.)

- Lastwechselfunktion wählbar.

- Vertauschungsart (Keine, Reihenfolge, nach Betriebsstunden oder Schaltspiele) wählbar.

- Pumpenniveauzuordnung

- Umschaltmöglichkeit zur Einzelpumpensteuerung.

- Pumpennachlaufzeit (1-120 Sek.) einstallbar.

- Max. Pumpenlaufzeit einstellbar                                         (1-9999 Min. Stopp oder 1-9999 Min. Alarm).

- Elektronische Pumpenstromüberwachung einstellbar.

- Kurzanlauf der Pumpe gegen Festsetzen einstellbar         (1-9999 Std. für 1-99 Sek.).

- Zyklisches Leerpumpen (z.B. gegen Geruchsbildung)            (1-9999 Std.) einstellbar.

- Wartungsintervalle und Anzeigen einer Servicenummer.

- Schaltverhalten und Ansteuerung der Alarmrelais programmierbar.

- Verzögerungszeiten für die einzelnen Fehler (1-999 Sek.) programmierbar.

*nur mit optional verbauter Hardware möglich.

Optionen:

- Einbau eines Staudrucksensors 0-3,5mWS für offene oder geschlossene Staudruckmessverfahren jederzeit möglich.

- GSM-Modul zur Störungsweiterleitung in das Steuergerät nachrüstbar.

- Ethernet-Modul zum webbasiertem Datenaustausch in das Steuergerät nachrüstbar.

- Akku Modul mit 2x Lithium Batterie 3,7V / 2250mAh in das Steuergerät nachrüstbar.

- Einbau von max. zwei Zenerbarrieren für eigensichere Stromkreise.

- Ausführung in 230V Version 1L/N/PE.

Technische Daten:

Betriebsspannung: 	3xL/N/PE    230/400V AC 50Hz

Steuerspannung: 		24V DC, 230V AC

Umgebungstemperatur:	0…+50°C

Luftfeuchtigkeit:		0…90% RH (nicht kondensierend)

Lagertemperatur:		-20…+70°C

Schutzart:			IP54

Abmessungen:		B265 x H270 x T145 mm

Leitungseinführungen:	3xM25, 4xM16, 1xM20, 1xM12, 1xM10

Das Schaltgerät ist anschlussfertig und die Absicherung erfolgt bauseitig mit max. 25A.

Fabrikat:	Condor Pressure Control GmbH

|  | Condor Pressure Control GmbH |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Warendorfer Straße 47 – 51 D-59320 Ennigerloh | Telefon: +49 (0) 25 87 / 89 – 0 Telefax: +49 (0) 25 87 / 89 - 140 | info@condor-cpc.com www.condor-cpc.com |